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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от общинските съветници: Емилия Кръстева и Йорданка Романова
Относно: Отпускане на средства в размер на 161 355,98 лв. от резерв за непредвидени и неотложни нужди, за изграждане на фотоелектрическа централа върху покривите на прилежащите сгради на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ ЕООД гр.  Златоград.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЧЕВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл.20, ал.1 от ЗМСМА Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17, както и на други дейности, определени със закон.

Направено е Прединвестиционно проучване за потенциалните възможности за изграждане на Фотоелектрическа централа (ФЕЦ) върху покривите на прилежащите сгради на МБАЛ "д-р Асен Шопов", гр. Златоград. 
	Симулациите са изготвени със софтуерен продукт HelioScope, на база на метео –данни от точка на сателитно наблюдение на разстояние 2,5 км от обекта:  
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	Заложени са високотехнологични модели панели по технологията heterojunction, отличаващи се с високо КПД, по-добри температурни коефициенти, гаранционни условия и надежност. Панелите са с мощност 720 Wp, всеки, изградени са от 2 стъкло и подсилена конструкция. 
[image: ]
Инверторите преобразуващи електроенергията са висок клас с устойчивост на производството и ниски загуби.  
[image: ]
При спазване на всички технологични отстояния и симетричност при подредбата на панелите върху покривите се определи максимална инсталирана пикова мощност 148 кWp. 
	
Според направените симулационни изчисления могат да се направят следните заключения на база на инвестиционните разходи по изграждане на инсталацията, прогнозно производство за година и средни цени на електроенергията за 2023 г.: 

	 
	 
	средни цени за 2023 г. според НСИ
	 

	месец
	производство ФЕЦ, kWh
	 Енергия и снабдяване
	пренос мрежа, в т.ч. акциз и соц. отговорност
	общо
	спестени

	януари
	5000
	0,2318 лв.
	0,0498 лв.
	0,2816 лв.
	1 408,00 лв.

	февруари
	5350
	
	
	
	1 506,56 лв.

	март
	9920
	
	
	
	2 793,47 лв.

	април
	12880
	
	
	
	3 627,01 лв.

	май
	14930
	
	
	
	4 204,29 лв.

	юни
	15090
	
	
	
	4 249,34 лв.

	юли
	17200
	
	
	
	4 843,52 лв.

	август
	15050
	
	
	
	4 238,08 лв.

	септември
	11890
	
	
	
	3 348,22 лв.

	октомври
	6350
	
	
	
	1 788,16 лв.

	ноември
	5120
	
	
	
	1 441,79 лв.

	декември
	4950
	
	
	
	1 393,92 лв.

	
	
	
	
	
	34 842,37 лв.

	
	
	
	
	
	

	ед. цена, Wp
	
	
	
	
	

	Инвестиционни разходи за:
	150 000
	Wp
	
	161 355,98 лв.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	Възвращаемост, в години
	5


За изготвяне на бюджет за доставка, изграждане, монтаж и пускане в експлоатация на разгледаната ФЕЦ е приета цена 0,55 € за Wp. без ДДС. 
Към настоящия момент се наблюдава тенденция на по-ниски средни цени на електроенергията, което налага въвеждане на корекционен коефициент за Нетната норма на възвращаемост и може да се приеме 6 годни период за възвръщане на направените капиталовложения. 
За допълнително удобство може да се предвиди система за съхранение на енергията, чрез която да се поемат пиковите мощности на потребление, да се гарантира евтина енергия при повишаване на часовите стойности и да се осигури аварийно захранване за определени уреди и апарати. 
За осъществяване на предвидените инвестиционни мерки е необходимо да се изготвят технически проект по част „Електрическа“ и конструктивно становище. 
Направеното предложение ще намали съществено разходите за електроенергия на болничното заведение и спестените средства ще се разходват за други по- належащи нужди на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ ЕООД гр.  Златоград.
Във връзка с гореизложеното, ние долуподписаните съветници , правим предложение за отпускане на средства в размер на 161 355,98 лв. от резерв за непредвидени и неотложни нужди, за изграждане на фотоелектрическа централа върху покривите на прилежащите сгради на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ ЕООД гр.  Златоград


Приложения: 
1. Доклад за изготвена симулация; 
1. Технически характеристики на соларните панели; 
1. Технически характеристики на инвертор

С уважение: 
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2.	Йорданка Романова /п/
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